# СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую  редакцию проекта межгосударственного документа РМГ „ГСИ.  Системы автоматизированные коммерческого учета электрической энергии. Методика выполнения измерений электрической энергии  и мощности”

| №№ п/п | Структурный элемент ГОСТ | Наименование национального органа (номер письма, дата) | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Документ в целом | Республика Казахстан, ГУ «Комитет технического регулирования и метрологии» Министерства индустрии и нових технологий (Исх. № 21-01-05 от 02.08.13 г.) | Сообщает об отсутствии замечаний и предложений к данному документу в пределах компетенции Комитета | Принято |
| 2 | Документ в целом | Республика Молдова, Министерство экономики (Исх. № 08/1-5224 от 13.09.13 г.) | Принимая во внимание заинтересованность Республики Молдова в разаработанной методике выполнения измерений электрической энергии и мощности, результаты которых будут использоваться в учетно-расчетных операциях между странами, связанными Межсистемными линиями електропередач, считаем проект необходимым и своевременным. Предложений и замечаний к представленному проекту документа нет. | Принято |
| 3 | Документ в целом | Республика Армения, | Отзывов не поступало | Учтено |
| 4 | Документ в целом | Республика Азербайджан | Отзывов не поступало | Учтено |
| 5 | Документ в целом | Республика Туркменистан | Отзывов не поступало | Учтено |
| 6 | Документ в целом | Республика Узбекистан | Отзывов не поступало | Учтено |
| 7 | Документ в целом | Республика Таджикистан | Отзывов не поступало | Учтено |
| 8 | Документ в целом | Республика Беларусь | Отзывов не поступало | Учтено |
| 9 | Документ в целом | Республика Грузия | Отзывов не поступало | Учтено |
| 10 | Документ в целом | Российская федерация, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи (Росстандарт) (Исх. № АЗ-101-30/6469 от 05.09.13 г.) | Необходимо в проекте МВИ определить погрешность (неопределенность) измерений отдельно для энергии, мощности и времени. Чтобы сделать заключение о корректности формул расчетов погрешностей (неопределенностей) для измерительных каналов, приведенные в проекте МВИ, не обходимо разработчикам МВИ сначала дать описания методов измерений мощности и времени в системе. | Принято в части определения погрешностей измерения мощности и времени |
| 11 | Документ в целом | Российская федерация, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи (Росстандарт) (Исх. № АЗ-101-30/6469 от 05.09.13 г.) | В МВИ указано, что энергия в системах измеряется с помощью измерительных трансформаторов плюс счетчики. Поэтому, не- обходимо в проект МВИ добавить требования к согласованию входных и выходных импедансов этих приборов, а также допустимих величин изменения напряжения от измерительных трансформаторов до счетчиков, в зависимости от соотношений их классов точности. Эти параметры должны использоваться при расчете общей погрешности (неопределенности) измерений. | Отклонено. Указанные параметры важны при расчетно-экспериментальных оценках метрологических характеристик измерительных каналов системы в ходе проведения их метрологической аттестации или испытаний. |
| 12 | Документ в целом | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи (Росстандарт) (Исх. № АЗ-101-30/6469 от 05.09.13 г.) | Настоятельно рекомендуем убрать из МВИ пункты, предусматривающие исключение известных систематических погрешностей из результатов наблюдений….. | Принято. Проведена корректировка по тексту |
| 13 | Документ в целом | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-276 от 26.09.14 г.) | 1.Целесообразно в рекомендации использовать терминологию, как в РМГ 132-2013 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по состоянию описания типа» и РМГ 133-2013 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки», сокращение АИИС КУЭ. | Отклонено Авоматизированная система – это измерительная система по сути, возникает смысловая избыточность. |
| 14 | Документ в целом | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-276 от 26.09.14 г.) | 2.В документе следует уточнить ссылки на нормативные документы: РД 34.11.321-96 (в РФ заменен на СТО 70238424.27.100.078-2009); ГОСТ 7746-89 заменен на ГОСТ 7746-2001; ГОСТ 1983-89 заменен на ГОСТ 1983-2001; ГОСТ 8.207-76 заменен на ГОСТ 8.207-13, а также ГОСТ 26035-83, ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94, ГОСТ 6570-75, ГОСТ 13109-97 (на территории РФ прекращено применение). Обращаю также Ваше внимание на то, что согласно Закону РФ о единстве измерений калибровка средств измерений и, соответственно, АСКУЭ, при осуществлении торговых операций не используется. | Принято |
| 15 | Документ в целом | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-276 от 26.09.14 г.) | 3.В Приложении А - типовой структурной схеме АСКУЭ - отсутствует УСПД. | Принято |
| 16 | Документ в целом | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-276 от 26.09.14 г.) | 4.Считаем, что в проекте документа должна быть отражена сложившаяся практика разработки МВИ. В связи с этим предлагается следующее: 4.1. Добавить раздел «Средства измерений» с требованием указывать в МВИ типы измерительных трансформаторов тока (ТТ), напряжения (ТН), их коэффициенты трансформации, номинальные и фактические нагрузки, типы счетчиков электрической энергии, их номера в госреестре средств измерений, классы точности и заводские номера. 4.2. В раздел «Метод измерений» включить расчет погрешности (неопределенности) системы обеспечения единого времени (СОЕВ), расчет электроэнергии за учетный период (30 мин) с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН в случаях, когда они не введены в счетчик, УСПД или сервер. Привести описания замещающих методов при отказе ПК, привести пример определения электроэнергии с использованием замещающего метода при отказе какого либо ПК 4.3. Добавить раздел «Расчет характеристик погрешности (неопределенности) измерений» с указанием формул расчета погрешности (неопределенности) измерений активной, реактивной, полной электроэнергии и средней мощности по MX трансформаторов, счетчиков, линий связи, коэффициента мощности. 4.4. В раздел «Обработка результатов измерений» добавить расчет погрешности (неопределенности) измерений электроэнергии для ПК с реверсивными перетоками. 4.5. В разделе «Требования к точности измерений» должны быть указаны характеристики погрешности измерений для различных значений коэффициента мощности и силы электрического тока, поскольку погрешность измерения электроэнергии существенно зависит от этих параметров. 4.6. В разделе «Контроль точности результатов измерений» уточнить условия переаттестации методики выполнения измерений. 4.7. Добавить раздел «Однолинейные схемы энергетического объекта с указанием точек измерений» | Принято. Внесено в раздел «Требование к ИК АСКУЭ» Отклонено. Документ имеет характер типовой методики, отражающей общие положения и требования к построению, содержанию и изложению документов, регламентирующих МВИ электроэнергии и мощности на конкретных энергообъектах. Отклонено. См. Ответ на замечание 4.2 Отклонено. См. Ответ на замечание 4.2 Отклонено. См. Ответ на замечание 4.2 Отклонено. Такое требование отсутствует в проекте документа Отклонено. См. Ответ на замечание 4.2 |
|  | Раздел 5.4 | Кыргызская Республика Центр по стандартизации и метрологи при Министерстве экономики (Исх. № 04-1/596 от 23.08.13 г.) | Стр. 8, раздел 5.4, абзац 1 изложить в следующей редакции: Первый пункт раздела излагают в редакции, например: «Измерение электрической энергии переменного тока осуществляют преобразованием высоких уровней напряжения и токов с помощью трансформаторов напряжения и тока в низкие уровни напряжения и тока, которые осуществляют непосредственное измерение электрической энергии за определенный интервал времени» | Принято. Проведена корректировка по тексту |
|  | Радел 5.4 | Кыргызская Республика Центр по стандартизации и метрологи при Министерстве экономики (Исх. № 04-1/596 от 23.08.13 г.) | Стр. 9, строка 9, 10 и 11 изложить в следующей редакции: «… специальными линиями связи. Микропроцессорные счетчики, входящие в состав АСКУЭ, должны иметь интерфейс для обмела информации по каналам святи» | Принято. Проведена корректировка по тексту |
|  | Разделы 5.4,5.5, Приложение В, Приложение Г | Кыргызская Республика Центр по стандартизации и метрологи при Министерстве экономики (Исх. № 04-1/596 от 23.08.13 г.) | Стр. 9. 10, 26 и 27 заменить ГОСТ 30206 и ГОСТ 30207 на ГОСТ Р 52322 и ГОТ Р 52323 | Отклонено. ГОСТ 30206 и ГОСТ 30207 являются межгосударственными документами. |
|  | Формулы 5.2,5.3,5.4 разделов 5.10.5 и 5.10.7 | Российская федерация, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи (Росстандарт) (Исх. № АЗ-101-30/6469 от 05.09.13 г.) | В формулах 5.2,5.3, 5.4, на наш вигляд, произошла путаница или подмена значений СКО результатов наблюдений от их среднего значения с СКО случайной составляющей погрешности результатов измерений.. | Отклонено. В указанных формулах используется значение СКО случайной составляющей погрешности измерений. |
| 17 | Приложение А | Российская федерация, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) (Исх. № АЗ-101-30/6469 от 05.09.13 г.) | В конце ПРИЛОЖЕНИЯ А просьба уточнить, что понимается под термином «устройство учета». Обычно это счетчик электрической энергии, но он уже есть в этом списке выше | Принято. Проведена корректировка по тексту |

Руководитель разработки, к.т.н., с.н.с.              	                        	А.М.Кричевец

ГосНИИ «Система», Украина